PASKAIDROJUMA RAKSTS. VENTILĀCIJA.

- Vispārīgi

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN un Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītājiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar inženieru projekta sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Ventilācijas sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu ražotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

|  | Normatīvie dokumenti un standarti |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektēšanas uzdevums. |  |
| 2. | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 3. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 4. | LBN 003-01 | Būvklimataloģija. |
| 5. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 6. | LBN 201-10 | Būvju ugunsdrošība. |
| 7. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 8. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 9. | LBN 303-97 | Būvuzraudzības noteikumi. |
| 10. | LBN 304-03 | Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. |
| 11. | LBN 210 | Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai. |
| 12. | Iekārtas un agregāti | EUROVENT |

- Aprēķina nosacījumi

Projektēšanai un regulēšanai:

Āra gaisa temperatūra/mitrums ziemas periodā           	-24 oC/85,3% RH

Āra gaisa temperatūra/mitrums vasaras periodā  	            +27 oC / 55% RH

4. Siltumnesēja grafiki.

Vēdināšanas sistēmu siltumapgāde, āra gaisa temperatūra –24 oC,nodrošināta ar elektrību.

5.  Ventilācijas sistēmas apraksts.

Tehniskā projekta risinājumi ir izstrādāti pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Ēkas vēdināšanai tiek izmantotas mehāniskas pieplūdes un noplūdes sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus (PN).

Gaisa  apmaiņa  telpās aprēķināta saskaņā ar LVS CR 1752, uz kuru attiecas LBN 231-03 un sastāda 1,5 kārtējā telpas apmaiņa, bet nemazāk kā 15 m3/h uz 1 cilvēku. .

Ziemas periodā vēdināšanas agregāti nodrošina gaisa uzsildīšanu.

Klases telpās, kabinetos, sporta zālēs paredzama vispārapmaiņa  ventilācija  izmantoja centrālo gaisa padeves agregātus PN. Gaisa apstrādes iekārtas tiek izvietotas ventkamērās beniņos.

PN sistēmās izmantoti energoefektivitātes siltuma utilizācijas siltummaini, tie ir rotācijas, rotējošais siltummainis ar rotācijas frekvenču pārveidotāju, efektivitāte ~80 %, plākšņu rekuperators ~70 % un ūdens-glikola (hidrosajūgie siltummaiņi) rekuperācijas sistēma ~60 %.

Ar šo energoefektivitātes pasākumiem ventilācijas sistēmas ekonomē pasūtītājam  enerģiju  ziemas periodā.

Ārī  projektā paredzēti pasākumi elektroenerģijas ekonomēšanai ar katrās telpu grupās atsevišķu ventagregātu ekspluatāciju.

Gaisa sadale. Telpās izmantoti WTS, TKB tipa (HALTON) gaisa sadalītāji vai analogi cita ražotāja izstrādājumus.

Āra gaisa restes.

Reste ir aprīkota ar žalūzijām nodrošinot līdz 95 % lietus ūdeņu aizsardzības efektivitāti.  Restes brīvais šķērsgriezums vismaz 50 %. Restes korpusā ir iemontēts siets, lai novērstu sīkķermeņu iekļūšanu gaisa vadu sistēmā un vēdināšanas agregātos.

„Flakt Woods „ RIS restes instalācijai, paredzēts instalācijas rāmis.

Ugunsdrošības vārsts.

SSA tipa vārsta ugunsdrošības robeža REI60. Vārsts nodrošina dūmgāzu un uguns norobežošanu ēkas viena stāva, ražošanas un biroju telpas robežās. SSA tipa vārsts ir paredzēts instalācijai vertikāli.

Vārsts ir aprīkots ar salenoida tipa ieliktni, kurš nodrošina vārsta aizvēršanos, ja vides temperatūra ir augstāka par +50°C vai +74°C.

Apaļiem gaisa vadiem tiek izmantots ugunsdrošības vārsts BSD ar salenoid tipa ielikti, kura darbība ir automātiska, paaugstinoties vides temperatūrai.

Vārsta korpuss ir izgatavots no galvanizēta tērauda.

1.  BSD ugunsdrošības vārsts

2.  Salenoida tipa ieliktnis

3.  Instalācijas rāmis

4.  atvēruma stāvokļa indikators.

Droseļvārsti.

Apaļiem gaisa vadiem.

Gaisa caurplūdes regulācija tiek veikta veicot brīvā šķērsgriezuma samazināšanu

attiecīga diametra gaisa vadam. Droseļvārsta korpuss un regulācijas plāksnes tiek izgatavoti no cinkotā skārda, bet vadības mehānisms no alumīnija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ieliktņi hermētiskai savienošanai ar gaisa vadu.

Taisnstūra gaisa vadi.

Droseļvārsta korpuss un regulācijas lāpstiņas ir izgatavoti no cinkotā skārda. Regulācijas lāpstiņam ir dubults plāšņu korpuss.

Droseļvārsta pieslēguma hermetizācijai pieslēguma mezglam ir gumijas-plastikāta starplika.

Vārsts ir aprīkots ar atvēruma stāvokļa indikatoru un regulācijas ierīci.

Trokšņu izolācijas pasākumi.

Gaisa vados pēc visam ventilācijas iekārtām  paredzēt trokšņu slāpētāju uzstādīšanu,  nodrošinot normēto trokšņu līmeni.

Gaisa vadu maģistrālēs gaisa kustības max. Ātrums 4 m/s, atzarojumos 3 m/s. Gaisa sadalītājus un pieplūdes restes aprīkot ar redukcijas kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu.

Gaisa vadus ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtām pievienot izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku.

Cauruļvadu montāžai izmantot vibrāciju slāpējošus ieliktņus.

Kondensāta novadīšana.

Kondensāta novadīšana paredzama no agregātu  plākšņu rekuperatoriem un ūdens-glikoļu rekuperatoriem. Kondensāta novadīšanu veikt ventkameras grīdas trapā, vai  arī apvienot vienotos stāvvados. Tiek izmantotas plastmasas caurules DN32.

Kondensāta novadīšanas risinājumi doti UK daļas projektā.

Gaisa vadi paredzami no cinkotā skārda atbilstoši DIN 59232. Apaļie gaisa vadi – vītie, rūpnieciski izgatavotie ar stiprības rievojumu. Taisnstūra šķērsgriezuma gaisa vadi – rūpnieciski izgatavoti ar flanču savienojumiem un stiprības rievojumu. Gaisa vadu savienošanai izmantoti nerūsējoši un nekorodējoši savienojumu materiāli. Gaisa vada malu max attiecība 4:1.

Visas elektroiekārtas un gaisa vadus paredzēts sazemēt.

Gaisa vadu izolācija.

Pieplūdes gaisa vadi  ar atdzesētu gaisu ir izolējami pret norasošanu ar akmens vates paklāju ar follijas pārklājumu, piem. LAM (PAROC)  b=30mm vai analoģisku cita ražotāja izstrādājumu.

Ieņemšanas un noplūdes gaisavadi pēc rekuperatoriem izolēti ar siltumizolāciju &=100;50;30mm. Ugunsdrošības izolācija nodrošina gaisa vadu ugunsizturības robežu 60min atbilstoši LBN prasībām. Ugunsdrošības vārsti tiek uzstādīti atdalošajās celtniecības konstrukcijās, darba temperatūra 400 C.

Tīrīšanas lūkas.

Montāžas organizācija ir atbildīga par tīrīšanas lūku izvietošanu gaisa vadu sistēmā. Tīrīšanas lūkas tiek izvietotas ievērtējot tīrīšanas iespējamību neretāk kā pēc 6. m.

Lūka uz gaisa vada tiek izolēta ar siltuma izolāciju, atbilstoši gaisa vada izolācijai.