# 3. pielikums

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. Nr.INP 2015/4  KPFI”  nolikumam

## Tehnsikā specifikācija

1.Pasūtītāja Publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas tehniskie rādītāji un projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji.

1.1. Līguma izpildes vieta, pieprasīto gaismekļu modeļi un skaits:

| Apdzīvota vieta | Izbūves vietas adrese | Gaismekļu skaits, gab | Gaismekļa jauda,W | Ielas apgaismojuma ME klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilūkste | Mazā Smilšu iela posmā no Pļavu ielas līdz Smilšu ielai | 10 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Pļavu iela sākot no Brīvības ielas visā garumā | 14 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Avotu iela posmā no Dīķu ielas līdz Brīvības ielai | 14 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Patversmes iela posmā no Avotu ielas līdz autoceļam P71 | 2 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Ozolu iela posmā no Brīvības ielas līdz Dīķu ielai | 10 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Dīķu iela posmā no Dīķu iela 1A līdz Dīķu ielai 34 | 14 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Zemgales iela posmā no Jelgavas ielas līdz Zemgales ielai 37 | 9 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Grāvju iela posmā no Lāčplēša ielas līdz Raiņa ielai | 13 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Lāčplēša iela visā ielas garumā | 6 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Jēkabpils iela posmā no Zemnieku ielas līdz Kastaņu ielai | 7 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Strēlnieku iela posmā no Zemnieku ielas līdz Strēlnieku ielai 49A | 8 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Smilšu iela posmā no Brīvības ielas līdz Smilšu ielai 27 | 8 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Ilūkste kapu kapličas teritorija | 2 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Brīvības iela sākot no krustojuma ar autoceļu P71 līdz Smilšu ielai | 6 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Jelgavas iela posmā no Jelgavas ielas 18 līdz Raiņa ielai | 6 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Zemnieku iela posmā no Grāvju ielas līdz Jēkabpils ielai | 5 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Kalna iela visā ielas garumā | 2 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Jēkabpils iela posmā no pilsētas robežas līdz Zemnieku ielai | 7 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Jēkabpils iela posmā no Kastaņu ielas līdz Raiņa ielai | 13 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Ilūkstes pirmsskolas izglītības iebraucamais ceļš posmā no Jēkabpils ielas | 4 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Tirgus iela posmā no Tirgus ielas 3 līdz Zemnieku ielai | 4 | 68 | ME5 |
| Ilūkste | Zemnieku iela posmā no Tirgus ielas līdz Strēlnieku ielai | 5 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Zemgales iela posmā no Brīvības ielas līdz Jelgavas ielai | 14 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Jelgavas iela posmā no Zemgales ielas līdz Upes ielai | 18 | 51 | ME5 |
| Ilūkste | Upes iela posmā no Brīvības ielas līdz Jelgavas ielai | 6 | 51 | ME5 |

1.2. Minimālās apgaismojuma prasības.

Gaismekļiem jānodrošina šādas minimālās apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei.

| Nr.p.k. | Apgaismojuma klase | Minimālais atstarotais spilgtums, Lmin (cd/m2) | Minimālais apgaismojuma daudzums, E (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ME5 | 0,5 | 7,5 |

Apgaismojuma klases ME parametri:

| Nr.p.k. | Klase | Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma | Apžilbinājums | Apkārtējais apgaismojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cd/m2 (minimāli uzturamais) | U0 (minimālais) | U1 (minimālais) | TI, % (minimālais) | SR2b (minimālais) |
| 1. | ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |

Piezīmes.

2.  b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

1.3. Gaismekļu specifikācija

Gaismekļiem jānodrošina atbilstība šādām prasībām:

| Nr.p.k. | Parametrs: | Prasības LED ielas gaismeklim līdz 51W | Prasības LED ielas gaismeklim līdz 68W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaismekļu skaits: | 79 gab. | 128 gab. |
|  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) | LED (gaismas diodes) |
|  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika | Asimetriska ielas optika |
|  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs | Liets alumīnijs |
|  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 | IP66 |
|  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 | IK08 |
|  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 13 kg | 13 kg |
|  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles un tieši uz balsta: ( (diametrs) 40÷60mm | Uz sāna konsoles un tieši uz balsta: ( (diametrs) 40÷60mm |
|  | Darba temperatūra: | -35°C - +50°C | -35°C - +50°C |
|  | Aizsardzība pret zibens triecienu | Jā | Jā |
|  | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
|  | Gaismekļa efektivitāte ne mazāka kā: | 105Lm/W | 101Lm/W |
|  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus ne mazāka kā: | 5400 Lm | 6880 Lm |
|  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% | 70% |
|  | Gaismas krāsas temperatūra, ne vairāk kā | 4000K +/-10% | 4000K +/-10% |
|  | Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi | Ar elektriskās barošanas padevi |
|  | Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |
|  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V | 200 ÷ 240V |
|  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) | I (pirmā) |
|  | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | 6kV | 6kV |
|  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 51 W | 68 W |
|  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 | 0,92 |
|  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | 0,95 | 0,95 |
|  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  |
|  | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; | jā | jā |
| 24.2. | Vadības protokoli: 1-10V, DALI; | jā | jā |
| 24.3. | Barošanas blokā iebūvēta automātiskās jaudas samazināšanas funkcija līdz 20% no sākotnējās jaudas, iespējami ne mazāk kā 5 dažādi apgaismojuma līmeņa režīmi. | jā | jā |
| 24.4. | Automātiskās aizsardzības no pārkarsēšanas programmēšanas funkcija, ar robežtemperatūru iestatīšanas iespēju | jā | jā |
| 24.25. | Patērējamās jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ± 5% | ± 5% |
| 24.26 | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
| 24.27 | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |
| 28. | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 70000h | 70000h |
| 29. | Papildus prasības: |  |
| 29.1 | Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija” | Jā | jā |
| 29.2 | Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā | jā | jā |
| 30. | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| 30.1 | kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents; | Jā | Jā |
| 31. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |
| 31.1 | IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā | Jā |
| 31.2 | IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā | Jā |
| 31.3 | EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām: | Jā | Jā |
| 31.4 | EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības: | Jā | Jā |
| 31.5 | EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi): | Jā | Jā |
| 31.6 | EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadības blokiem: | Jā | Jā |
| 31.7 | EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvas elektronisko draiveru LED moduļiem: | Jā | Jā |
| 31.8 | EN 62471: Foto bioloģiskā drošība lampām un lampu sistēmām: | Jā | Jā |

1.4.SASKAŅOJUMI UN ATĻAUJAS

Pretendents apņemas nodrošināt visu projekta realizācijai nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu.

1.5.GARANTIJAS TERMIŅŠ

Garantijas termiņš LED Gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no gaismekļu pieņemšanas ekspluatācijā. Darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no gaismekļu pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais.

1.6.DOKUMENTI PAR PREČU ATBILSTĪBU

Pretendents piedāvājumā iesniedz:

1.6.1. Gaismekļu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas piedāvāto gaismekļu CE atbilstības deklarācijas šādiem standartiem:

- LVS EN 55015:2013 (Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana)

- LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 (Gaismekļi. 2-3. daļa: Īpašās prasības. Gaismekļi ceļu un ielu apgaismei)

- LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 (Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testi)

- LVS EN 61000-3-2:2015 (Elekromagnētiskā saderība (EMS). 3-2.daļa: Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi) (IEC 61000-3-2:2014)

- LVS EN 61000-3-3:2013 (Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-3. daļa: Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva ≤16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu (IEC 61000-3-3:2013))

- LVS EN 61347-2-13:2007 (Spuldžu vadības ierīces. 2-13.daļa: Īpašās prasības ar maiņstrāvu vai līdzstrāvu barojamiem LED moduļu elektroniskajiem regulatoriem)

- LVS EN 61547:2010 (Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās traucējumnoturības prasības (IEC 61547:2009));

1.6.2.Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātus un izsniegtus gaismekļu IP un IK klases testu rezultātus (saskaņā ar attiecīgajiem standartiem EN 60598-1:2008 un EN 50102);

1.6.3. Gaismekļu ražotāju rūpnīcas izsniegtas montāžas instrukcijas tulkotas latviešu valodā par katru gaismekļa modeli;

1.6.4.Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātus un izsniegtus gaismekļu EMC, Shock un Vibration testa rezultātus; EMC testa rezultātos ir apstiprināta gaismekļu atbilstība LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-3:2013; LVS EN 61547:2010 un LVS EN 61000-3-2:2006 + A2:2009 standartiem;

1.6.5. Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātu un izsniegtu gaismekļu ENEC atbilstības deklarāciju, kas apliecina gaismekļu atbilstību vismaz šādiem sekojošiem standartiem: EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62471; EN 62031.

1.6.6. Ražotāja rūpnīcas izsniegtas gaismekļu tehniskās specifikācijas datus tulkotus latviešu valodā par katru gaismekļa modeli;

1.6.7. piedāvāto gaismekļu gaismas aprēķinus katram gaismekļu modelim, kas izstrādāti Dialux vai Relux programmā (saglabāti un iesniegti .dlx vai .rdf formātā (iesniedz elektroniski) un papildus PDF formātā (pievienojot piedāvājumam), kas ļauj pārliecināties par piedāvāto gaismekļu atbilstību noteiktajai ceļu klasei. Pretendents, veicot aprēķinus, vērā ņem pielikumā pievienotos aprēķinu paraugfailos sniegtos datus. Pretendents nedrīkst mainīt nolikumam pievienotajos aprēķinu failos norādītos parametrus – drīkst tikai nomainīt paraugfailā esošo gaismekļu parauga fotometrisko failu ar piedāvātā gaismekļa modeļa fotometrisko failu (1.6.8..p.).

1.6.8.Apgaismojuma fotometriskos failus (saglabāti .ldt vai .ies formātā, iesniedz elektroniski)  katram gaismekļa modelim;

1.6.9.Gaismekļu LM 79 un TM 21 testa protokolus (katram piedāvātajam modelim);

1.6.10.Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātu un izsniegtu sertifikātu par gaismekļu atbilstību RoHS direktīvai (ES direktīva Nr. 2011/65/EU);

1.6.11. Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtu apliecinājumu, ka pretendentam būs pieejami šajā nolikumā norādītie gaismekļi nepieciešamajā apjomā un līguma izpildes termiņā, lai izpildītu prasības, kas noteiktas šajā nolikumā, un gaismekļu ražotāja rūpnīca nepieciešamības gadījumā piegādās pretendentam papildus nepieciešamos gaismekļus;

1.6.12. Pretendenta apliecinājums, ka gaismekļu garantijas termiņš nav īsāks par 5 (pieciem) gadiem un darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

1.7.PREČU PARAUGI

Pasūtītājs var lūgt, lai Pretendents iesniedz Pasūtītājam piedāvāto preču paraugus (piecus no katra modeļa). Pretendents, preču paraugus iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst Nolikumam vai Pretendenta piedāvājumam, Komisija lemj par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

Pasūtītājs atgriež Pretendentiem iesniegtos preču paraugus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas.

Tehniskās spefikācijas pielikums

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4  KPFI”

Pretendenta Tehniskais piedāvājums

Piedāvājam šādus jaunus gaismekļus:

|  | LED ielas gaismeklis līdz 51W | LED ielas gaismeklis līdz 68W |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs: |  |  |
| Marka, modelis: |  |  |
| Ražošanas gads: |  |  |

| Nr.p.k. | Parametrs: | Piedāvājums LED ielas gaismeklim līdz 51W | Piedāvājums LED ielas gaismeklim līdz 68W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaismekļu skaits: |  |  |
|  | Gaismas avota tips: |  |  |
|  | Gaismas plūsmas veids: |  |  |
|  | Gaismekļa korpusa izpildījums: |  |  |
|  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP): |  |  |
|  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK): |  |  |
|  | Gaismekļa svars (kg): |  |  |
|  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru: |  |  |
|  | Darba temperatūra: |  |  |
|  | Aizsardzība pret zibens triecienu |  |  |
|  | Gaismekļa stiprināšanas veids: |  |  |
|  | Gaismekļa efektivitāte: |  |  |
|  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus: |  |  |
|  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI): |  |  |
|  | Gaismas krāsas temperatūra: |  |  |
|  | Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: |  |  |
|  | Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |  |
|  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: |  |  |
|  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: |  |  |
|  | Izturība pret pārspriegumu: |  |  |
|  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda: |  |  |
|  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients: |  |  |
|  | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes: |  |  |
|  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: |  |
|  | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; |  |  |
| 24.2. | Vadības protokoli: 1-10V, DALI; |  |  |
| 24.3. | Barošanas blokā iebūvēta automātiskās jaudas samazināšanas funkcija līdz 20% no sākotnējās jaudas, iespējami ne mazāk kā 5 dažādi apgaismojuma līmeņa režīmi. |  |  |
| 24.4. | Automātiskās aizsardzības no pārkarsēšanas programmēšanas funkcija, ar robežtemperatūru iestatīšanas iespēju |  |  |
| 25. | Patērējamās jaudas svārstības bez dimēšanas: |  |  |
| 26. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: |  |  |
| 27. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu: |  |  |
| 28. | Gaismekļa kalpošanas laiks h: |  |  |
| 29. | Papildus prasības: |  |
| 29.1 | Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija” |  |  |
| 29.2 | Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā |  |  |
| 30. | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |  |
| 30.1 | kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents; |  |  |
| 31. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| 31.1 | IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības |  |  |
| 31.2 | IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem |  |  |
| 31.3 | EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām: |  |  |
| 31.4 | EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības: |  |  |
| 31.5 | EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi): |  |  |
| 31.6 | EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadības blokiem: |  |  |
| 31.7 | EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvas elektronisko draiveru LED moduļiem: |  |  |
| 31.8 | EN 62471: Foto bioloģiskā drošība lampām un lampu sistēmām: |  |  |

____________ 	 	_______________ 	 ________________

(amats) 	 	 	(paraksts) 	 	(paraksta atšifrējums)

Tehniskās spefikācijas pielikums (Izmaksu tāme)

| Izmaksu pozīcijas nosaukums | Vienības nosaukums | Vienību skaits | Vienības izmaksas (EUR) | KOPĀ (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| 1. Gaismekļu iegāde |  |  |  |  |
| 1.1. LED ielas gaismeklis 51W IP66 | gab. | 79 |  |  |
| 1.2. LED ielas gaismeklis 68W IP66 | gab. | 128 |  |  |
| 2.Papildus aprīkojums |  |  |  |  |
| 2.1.Aizsardzības automātikas iegāde |  |  |  |  |
| 2.1.1. Drošinātājs 1C6A apgaismes stabā | gab. | 207 |  |  |
| 2.1.3. Kabeļgalu apdare EPKT 0015 | gab. | 76 |  |  |
| 2.2. Pievadu iegāde |  |  |  |  |
| 2.2.1. Kabelis 3x1,5 mm2 CYKY | m | 520 |  |  |
| 2.2.2. Kabelis NYY-J 3x1.5(montāžai balstos) | m | 1070 |  |  |
| 2.2.4. Spaiļu bloks | gab. | 38 |  |  |
| 2.2.5 IP65 aizsardzības kaste C6A automātslēdzim montāžai koka balstā | gab. | 207 |  |  |
| 3. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija |  |  |  |  |
| 3.1. Kronšteins koka balstam ar savilci | gab. | 130 |  |  |
| 3.2. Apgaismojuma balsts 6m | gab. | 38 |  |  |
| 3.3. Apgaismojuma balsta pamats | gab. | 38 |  |  |
| 3.4. Konsole apgaismojuma balstam | gab. | 38 |  |  |
| 3.5. Gumijas blīve BLUN | gab. | 38 |  |  |
| 3.6. Stabu skrūves DIN913 M10X12 | kompl. | 38 |  |  |
| 3.7. Lokana ,gofrēta plastmasas caurule d=110mm | m. | 1960 |  |  |
| 3.8. Signāllenta | m. | 1960 |  |  |
| 3.10. Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 660 |  |  |
| 3.11. Kabeļu tranšejas gultnes sagatavošana | m | 660 |  |  |
| 3.12. Caurules DVK ieguldīšana tranšejā | m | 660 |  |  |
| 3.13. Kabeļu ieguldīšana tranšejā,caurulē | m | 1960 |  |  |
| 3.14. Signāllentas MBN ieguldīšana tranšejā | m | 1960 |  |  |
| 3.15. Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 76 |  |  |
| 3.16. Āra apgaismojuma balsta komplekta montāža ar konsoli | gab. | 38 |  |  |
| 3.18. Ielas gaismekļa kronšteina koka balstam ar savilci,l=0.5m,cinkota montāža | gab. | 130 |  |  |
| 3.21. Kabelis 4x10mm2 | m | 1960 |  |  |
| 3.22. Asfaltseguma atjaunošana | m2 | 20 |  |  |
| 3.23. Zālāja atjaunošana | m2 | 30 |  |  |
| 4.Demontāžas darbu izmaksas |  |  |  |  |
| 4.1. Gaismekļa demontāža | gab. | 254 |  |  |
| 4.2.Staba kronšteina demontāža | gab. | 15 |  |  |
| 4.3.Esošo elektropieslēguma vadu demontāža | m. | 550 |  |  |
| 5. Montāžas darbu izmaksas |  |  |  |  |
| 5.1. Gaismekļa montāža | gab. | 207 |  |  |
| 5.2. Automātslēdžu 1B6A montāža | gab. | 207 |  |  |
| 5.3. Pievadkabeļu montāža | m. | 1590 |  |  |
| 5.4. KL digitālie mērījumi | kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ,EUR |  |
|  |  |  | PVN 21%, EUR |  |
|  |  |  | KOPĀ |  |

*Pretendentam ir tiesības, iesniedzot tāmi, mainīt veicamo darbu / piegādājamo materiālu sarakstu, nodrošinot pārējo šīs specifikācijas punktos minēto prasību izpildi un nemainot uzstādāmo un demonetējamo gaismekļu skaitu.