# [4] pielikums

„Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

## Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2013/1 KF”

nolikumam

tehniskā SPECIFIKĀCIJA

Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana  veicot katlu  mājas būvniecību  un jaunu efektīvu siltumenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu  Ilūkstes novada „Bebrenes Tehnikums” katlu majā.

Katlu mājas būvniecība ietver sekojošo:

- Katlu mājas būvniecība;

# V i s p ā r ē j ā  d a ļ a .

Katlu mājas projekts Bebrenē, Bebrenes ciemā, Ilūkstes novadā ar kadastra nr. 44440020370 izstrādāts pēc PAU, pasūtītāja dotā projektēšanas uzdevuma, tehnoloģiskajām prasībām, LR pastāvošajām normām un likumdošanas.

# Īpašumtiesības uz zemi apstiprina klātpievienotie dokumenti - zemesgrāmatu apliecība.

Iebraukšana teritorijā un kurināmā piegāde paredzēta no Z puses. Pats apjoms novietots blakus esošajai katlu mājai, kuru paredzēts demontēt. Sākotnējā iecere paredzēja rekonstruēt esošo katlu māju, bet tās fiziskais nolietojuma stāvoklis, mitrums, galveno nesošo konstrukciju stāvoklis, kā arī nepiemērotie gabarīti, kas parādījās izstrādātajā piedāvājumā galarezultātā noveda pie citas ieceres – demontēt esošo apjomu, bet uzbūvēt blakus jaunās, atvieglotās konstrukcijās jaunu būvi, kas atbilst normatīviem, tehnoloģijai un ērtai apkalpei.

Ceļi un laukumi, kā arī taciņa – grantēti, blietēti. Teritorijas apgaismošana paredzēta ar prožektoriem uz fasādes, kā arī ielu apgaismojuma stabiem.

A r h i t e k t o n i s k a i s    r i s i n ā j u m s .

Ēka sadalīta 2 daļās – kurināmā jeb šķeldas noliktava / žāvētava un katlu telpā, katrā no tām ir citas augstuma, grīdas līmeņu prasības, kā arī tās savstarpēji nodalītas ar ugunsdošo sienu, kas atbilstoi LBN 201-10 izvirzīta no fasādes 300mm, kā arī jumtā 600 mm. Ēkas pamattoņi –  dzeltens ar vidēji pelēku un tumši pelēkām detaļām, analogi silti dzeltenajām dzīvojamo ēku un arodvidusskolas ēku toņiem.

K o n s t r u k t ī v o   e l e m e n t u   a p r a k s t s .

# Pamati – stabveida un monolītie dz/ betona pamati.

Ārsienas – Fobo 5 siena kurināmā noliktavas daļā, sendviča tipa paneļi ar sinusoīdo pašuvuma paneli – piem. Kingspan, Ruukki vai analogs katlu telpas daļā.

Starpsienas – vidējā, nesošā FIBO 50 30 mm+ apmetums, palīgtelpai – Fibo 3 ar reģipša apšuvumu. Mitrās telpās lietot mitrumizturīgo ģipškartonu.

Jumta konstrukcija - metāla rāmja konstrukcija un sijas, nesošās profilētās tērauda loksnes - Rukki vai analogs, akmens vate.

# Iekšējā apdare

# Slīpētas betona grīdas, iestrādāts Monoshake vai analogs. WC – neslīdošs flīžu iesegums.

# Griesti – nesošā profila loksne netiek apstrādāta, wc – ģipškartona iekārtie.

Logi un durvis – plastikāta vai anodēta alumīnija pēc pasūtītāja ieskatiem, starp abām

galvenajām telpām – ugunsdrošās tērauda durvis EI 30.

V i d e s    a i z s a r d z ī b a s   u n

u g u n s d r o š ī b a s    p a s ā k u m u    a p r a k s t s .

Ēkas izbūvei paredzēts lietot sertificētus, ekoloģiski tīrus būvmateriālus un apdares materiālus.

# Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta mērķis

Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta (turpmāk- apraksts) mērķis ir noteikt ugunsdrošības pasākumus, lai nodrošinātu projektējamās ēkas ugunsaizsardzību saskaņā ar spēkā esošo un piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdrošības prasības ēku ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos noteiktām ugunsdrošības prasībām.

Ēka projektēta un tiks būvēta tā, lai ugunsgrēka gadījumā, vai avāriju gadījumā:

-tās konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

-būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

-neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus ēkām;

-neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glabšanas darbus.

Tehniski ekonomiskie radītāji

| Nosaukums | Mērv. | Projektētie rādītāji |
| --- | --- | --- |
| Gruntsgabala platība | ha | 10.82 |
| Apbūves laukums | m2 | 137 |
| Kopejā telpu platība ēkai | m2 | 120 |
| Būvtilpums | m3 | 817 |
| Ugunsnoturības pakape |  | U1b |

Ģenplāna ugunsdrošības risinājumi

Prasības ugunsdzēsības un glābsanas darbu tehnikas piebrauktuvēm nosaka Ugunsdrošības noteikumi un LBN201-10 “Buvju ugunsdrošība”.

Ir projektēta piebrauktuve pie projektējamās ēkas galvenās fasādes.

Ēkas nesošas un stiprības elementu ugunsizturība

Ēkai noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe. Visām norobezojošām konstrukcijām starp dažādām ēku daļām, kā arī katlu telpu tiek nodrošināta ugunsizturība ne mazāka par R 60, un ugunsreakcijas klase ne mazāka par B-s1, d0. Durvīm šajās sienās jābūt ar ugunsnoturību EI 30.

Evakuācijas risinājumi

Ēkā evakuācijas izejas projektē tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā no ēkas vai uz citiem ugunsdrošības nodalījumiem, kas aizsargāti prêt ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbības pirms rodas iespējamā ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbības pirms rodas iespējamā ugunsgrēka bīstamības kritiskie apstākļi.

Durvju augstums evakuācijas ceļos un izejās nedrīkst būt mazāks par 2000mm.

Ārējā ugunsdzēsības apgāde

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, saskaņa ar LBN 222-99 “Ūdensapgāde ārējie tīkli” prasībām ir paredzēta esošā.

Esošās  udensņemšanas vietas atrodas ne tālāk par 200 m no projektējamās ēkas.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Jāierīko automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizacijas ierīces.

Automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikuma 2.tabulas prasībām ēkas telpas nodrošina ar pārnēsajamiem ugunsdzēsības aparātiem.

Inženiertehniskais risinājums.

Jāparnes ārējā elektrības trase, kā arī jademontē un jāpārveido neliels siltumtrases posms. Paredzēts pieslēgums pie ūdensapgādes.

Ceļu daļa un terotorijas labiekartošana

Iebraucamais ceļš un galvenie laukumi paredzēti grantēti, blietēti. Pārēja teritorija – zālājs ar dekoratīvo skujkoku stādījumiem.

Noradījumi

Visus buvdarbus veikt saskaņā ar pastāvošajiem buvnormatīviem un noteikumiem un saskaņā ar rasējumiem.

VISAS ATKĀPES NO PROJEKTA jāsaskaņo ar projekta autoru.

KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBAS DARBI

| Nr.p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |
|  | ZEMES DARBI |  |  |
| 1 | Augsnes virskārtas noņemšana | m2 | 113,50 |
| 2 | Mehanizēta grunts izstrāde pamatu izbūvei | m3 | 157,00 |
| 3 | Tas pats,ar rokām | m3 | 4,20 |
| 4 | Grunts pārvietošana uzbērumā | m3 | 161,20 |
| 5 | Grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves ar pievestu smilti ,blietējot pa kārtām | m3 | 54,00 |
| 6 | smilts | m3 | 59,40 |
| 7 | Tas pats, ar esošo grunti | m3 | 117,00 |
| 8 | Izlīdzināt lieko grunti | m3 | 115,30 |
|  | PAMATI UN COKOLA SIJAS |  |  |
| 9 | Blietētu šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem b=200mm | m3 | 20,30 |
|  | Šķembas | m3 | 22,33 |
| 10 | Izgatavot un iebetonēt enkurbultas | tn | 0,261 |
| 11 | Monolīto cokola siju veidņošana | m2 | 92,40 |
| 12 | Cokola siju stiegrojums AIII | tn | 9,32 |
|  | Armatūras stiegras | tn | 0,88 |
| 13 | Monolīto cokolasiju betonēšana b=250 | m3 | 86,32 |
|  | Betons B 25 | m3 | 90,64 |
|  | betona sūknēšana | m/st | 10,79 |
| 14 | Pamatu siltumizolācija pa perimetru b=70mm | m2 | 44,00 |
| 15 | Sienas virszemes daļas apmetums | m2 | 13,50 |
|  | zemapmetuma grunts | kg | 2,70 |
|  | java | m3 | 0,43 |
| 16 | Apmestās sieniņas gruntēšana un krāsojums | m2 | 13,50 |
|  | Grunts | kg | 2,70 |
|  | krāsa | kg | 4,05 |
| 17 | Pamatu horizontālā hidroizolācija | m2 | 14,90 |
|  | Izolācijas materiāli | m2 | 32,78 |
|  | METĀLA KARKASS |  |  |
| 18 | Ēkas metāla karkasa montāža ar spriegošanu | tn | 6,15 |
|  | ĀRSIENAS |  |  |
| 19 | Sendviča tipa ārsienu paneļu ar minerālvates pildījumu b=100mm montāža | m2 | 90,10 |
|  | Ārsienu panelis ar min.vates pildījumu b=100mm | m2 | 90,10 |
|  | stūra līstes | t.m. | 8,40 |
|  | komplektēšanas materiāli | m2 | 90,10 |
| 20 | FIBO bloku sienas izbūve b=250 | m2 | 215,00 |
|  | FIBO bloki 5Mpa | m3 | 53,75 |
|  | java | m3 | 8,06 |
|  | Fibo armatūra | t.m. | 258,00 |
| 21 | Siltumizolācijas b=50mm montāža | m2 | 215,00 |
|  | FASĀDE |  |  |
| 22 | Fasādes apmešana, krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 155,00 |
|  | apmetuma sastāvs | kg | 23,25 |
|  | grunts | kg | 31,00 |
| 23 | Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 215,00 |
|  | Sakret silikāta bāzes krāsa | kg | 64,50 |
|  | JUMTS |  |  |
| 24 | Nesošā profila RAN 130 montāža pa metāla karkasu ar tvaika izolāciju, siltumizolāciju b=200mm;termoprofilu H=250mm,pretvēja plēvi ,pretkondensāta plēvi,latu RTR 45, jumta segumu Rannila 45R, t=0,5mm | m2 | 134,30 |
|  | Rannila RAN 130 t=1,00 | m2 | 134,30 |
|  | tvaika izolācija | m2 | 154,45 |
|  | PAROC siltumizolācija b=200 | m3 | 28,20 |
|  | termoprofils H=250mm s.600 | m | 225,62 |
|  | pretvēja plēve | m2 | 154,45 |
|  | pretkondensāta plēve | m2 | 154,45 |
|  | lata RTR 45 s.1200 | m | 117,51 |
|  | Rannila 45R t=0,5mm | m2 | 154,45 |
|  | aerators | gb | 4,00 |
| 25 | Parapeta apšuvums ar Ranilla PP20 | m2 | 28,00 |
|  | metāla karkass | m2 | 28,00 |
|  | Ranilla PP20 | m2 | 33,60 |
|  | skrūves | gb | 560,00 |
| 26 | Lietus ūdens tekņu ierīkošana | t.m. | 31,40 |
| 27 | Ūdens notekcauruļu montāža | t.m. | 31,43 |
| 28 | Sastatņu montāža un demontāža, noma | m2 | 358,00 |
|  | AILAS |  |  |
| 29 | Stikla pakešu logu bloku PVC rāmjos montāža ar iekšējām un ārējām palodzēm (1gb) | m2 | 1,08 |
|  | stikla pakešu logi PVC rāmjos, neveramsi, (1800x600(h) ar palodzēm | m2 | 1,08 |
| 30 | Paceļamo vārtu ar ieejas durvīm vārtu plaknē montāža (5000x5000(h) | m2 | 25,00 |
| 31 | Metāla durvju bloku montāža /3 gab./ | m2 | 7,70 |
|  | metāla durvis ar palīgmater. | m2 | 7,70 |
|  | makroflekss | gb | 3,00 |
| 32 | Iekšdurvju bloku montāža | m2 | 1,70 |
|  | metāla durvis ar palīgmater. | m2 | 1,70 |
|  | makroflekss | gb | 1,50 |
|  | GRĪDAS |  |  |
| 33 | Izbūvēt šķembu segumu b=150 mm grīdu pamatnei | m3 | 18,15 |
|  | Šķembas | m3 | 19,97 |
| 34 | Betona pamatkārtas b=150mm iebetonēšana | m3 | 18,15 |
|  | Betons B25 | m3 | 19,06 |
|  | betona sūknēšana | m/h | 2,27 |
| 35 | Izgatavot un iebūvēt armatūras karkasus | tn | 1,42 |
|  | Armatūras stiegras 10A III | tn | 1,63 |
| 36 | Grīdas betonēšana ar cietinātāja pārklājumu | m2 | 121,00 |
|  | Java ar Mastertop piedevu | m3 | 2,55 |
|  | ATBALSTA SIENA (slīpa) |  |  |
| 37 | Montēt tērauda konstrukcijas atbalsta sienai | tn | 0,873 |
|  | Elektrodi | kg | 3,49 |
| 38 | Notīrīt rūsu no metālkonstrukcijām | m2 | 26,19 |
| 39 | Gruntēt metālkonstrukcijas | m2 | 26,19 |
|  | Gruntskrāsa | kg | 7,86 |
| 40 | Krāsot metāla konstrukcijas ar ugunsdrošu krāsu | m2 | 26,19 |
|  | Ugunsdroša krāsa | kg | 26,19 |
| 41 | Atbalsta sienas karkasa izbūve no brusām 100x100mm | m3 | 1,38 |
|  | Brusas | m3 | 1,52 |
|  | Skrūves | gab | 226,00 |
| 42 | Atbalsta sienas apšuvums ar dēļiem b=50mm | m2 | 14,00 |
|  | Dēļi b=50mm | m3 | 0,77 |
|  | Skrūves | gab | 158,00 |
| 43 | Koka konstrukciju impregnēšana | m2 | 28,00 |
|  | Antiseptikas šķīdums | kg | 8,40 |
|  | APDARES DARBI |  |  |
| 44 | Griestu un sienu gruntēšana | m2 | 3,14 |
|  | grunts | kg | 0,63 |
| 45 | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 3,14 |
|  | ūdens emulsija | kg | 1,26 |
| 46 | Sienu krāsošana ar ūdens emulsiju tonētu | m2 | 7,20 |
|  | ūdens emulsija tonēta | kg | 2,88 |
|  | PANDUSI UN APMALE AP ĒKU |  |  |
| 47 | Grunts blietēšana | m2 | 111,00 |
| 48 | Aizsargapmales izbūve ap ēku uz blietētu šķembu pamatojuma b=200mm | m2 | 31,63 |
|  | šķembas | m3 | 6,96 |
|  | betons B25 | m3 | 2,66 |
|  | betona sūknēšana | m/st | 0,44 |
|  | veidņi-dēļi | m3 | 0,32 |
| 49 | Pandusu un ieejas lieveņa betonēšana uz blietētu šķembu pamatojuma b=200mm,stiegrojums | m3 | 7,44 |
|  | šķembas | m3 | 8,18 |
|  | betons B25 | m3 | 7,81 |
|  | betona sūknēšana | m/st | 1,24 |
|  | stiegrojums 108kg/m3 | tn | 0,92 |
|  | veidņi-dēļi | m3 | 0,36 |
|  | INŽENIERTĪKLI |  |  |
| 50 | Vēdināšana, apkure | kpl | 1,00 |
| 52 | Ūdensvads, kanalizācija | kpl | 1,00 |
| 51 | Elektrība | kpl | 1,00 |
| 53 | Vājstrāvas | kpl | 1,00 |
|  | TIEŠIE IZDEVUMI: | Ls |  |
|  | Firmas virsizdevumi 4,7% | Ls |  |
|  | Sociālie izdevumi 24,09% | Ls |  |
|  | KOPĀ: | Ls |  |
|  | PVN 21% | Ls |  |
|  | KOPĀ AR PVN 21% | Ls |  |

- Jaunā šķeldas katla un palīgiekārtu uzstādīšana;

Objekta „Bebrenes arodvidusskolas katlu mājas montāža” projekts izstrādāts pamatojoties uz:

- Arhitektūras rasējumiem

- Celtniecības normām un noteikumiem

LBN 231-03 „ Dzīvojamo un publisko ēku apkure un                          ventilācija”

LBN 208-00 „Publiskās ēkas un būves”

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo  konstrukciju siltumtehnika”

LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”

Pieņemtās ārgaisa temperatūras: ziema t= -220 C

Ēku siltumapgādi nodrošina no projektējamās katla telpas.

Siltumnesējs ūdens ar parametriem t=90-700C.

Siltuma slodze apkurei: 			500 kW

Kurināmā noliktava.

Kurināmā noliktavas platība 10 x 6 m=60 m2. Tiek paredzēts uzstādīt paceļamos vārtus – 1 kompl. Kurināmā noliktavas grīdā tiek projektēta grīdas apkures sistēma ar siltumnesēja parametriem 40/ 35 gr. C. Tas dos iespēju noņemt mitrumu no birstošō kurināmā. Mitrā gaisa nosūce paredzēta ar jumta ventilatoru - 2 gab. Palīdzību, kuri tiek aprīkoti ar apgriezienu regulatoriem.

Kurināmā padeves sistēma.

Birstošā kurināmā padeves sistēma tiek izvietota asīs 1-2 . Birstošā kurināmā padevei tiek projektēti kustīgās grīdas bīdītāji – 3 gab. Bīdītājus darbina hidrauliskie cilindri ar hidrostacijas palīdzību. Kustīgās grīdas bīdītāji nogādā birstošo kurināmo uz primāro padeves šneku, kas atrodas U-veida tunelī. Primāro padeves šneku darbina motors – reduktors ar ķēdes piedziņu.

No primārā padeves šneka kurināmais nonāk degļa padeves šnekā. Degļa padeves šneks nogādā kurināmo materiālu deglī.

Katlu telpa.

Katlu telpa tiek izvietota esošās katlu mājas asīs 2-3 un A-C.

Ciemata siltuma apgādi paredzēts nodrošināt ar firmas „Saatotuli” (Somija) katlu ar Qnom.=500 kw, komplektā ar  biomasas lāpstveida degli „Saatotulli” un automātiskās vadības un regulēšanas bloku. Kurināmais tiek padots pa šneka tipa transportieri no kurināmā novietnes 10x6 m, kas atrodas blakus katlu mājai, lai ērti varētu nodrošināt kurināmā transportu. Katlu telpā novietots degļa padeves šneks, ko darbina tiešās piedziņas motors reduktors .

Katlam tiek projektēts biomasas apkures keramiskais deglis aprīkots ar primārā un sekundārā gaisa ventilatoriem – 4 gab. , un degļa irdinātājmehānismu , kuru darbina no hidrostacijas ar hidrocilindra palīdzību.

Katlu paredzēts darbināt ar dūmsūkņa palīdzību. Dūmsūkņa automātika uztur kurtuvē nepieciešamo retinājumu.

Katlam paredzēta automātiskā tīrīšanas sistēma ar augstspiediena sprauslu palīdzību. Virs katla tiek novietoti gaisa resīveri, kuros uzkrāj gaisu zem spiediena. Pēc tam ar saspiestā gaisa palīdzību tiek nopūstas katla vertikālās dūmejas. Automātisko katla tīrīšanas procesu vada katla automātikas bloks.

Papildus katlam ir sānu tīrīšanas lūkas dūmeju mehāniskai tīrīšanai ar roku darbu.

Pelnu izvākšana no katla paredzēts nodrošināt ar primāro (atrodas pelnu kastē) un sekundāro pelnu šneku. Pelnu izvākšanas procesu vada ar katla automātiku un to ir iespējams mainīt atkarībā no kurināmā materiāla tipa un pelnu daudzuma.

Katlam paredzēts uzstādīt automātisko vadības sistēmu, kuru iespējams pielāgot dažāda veida kurināmajam un GSM modemu kļūmju izziņošanai .

Katla hidrauliskā apsaiste projektēta , lai nodrošinātu minimālo atpakaļgaitas ūdens temperatūru ne zemāku par 70 gr. C. Hidrauliskajā shēmā tiek paredzēta noslēgarmatūra rezerves apkures katla pieslēgšanai perspektīvā.

Izejā no katlu mājas paredzēts uzstādīt siltuma uzskaites skaitītāju.

Hidrauliskajā apsaites shēmā projektēts procesors, kas nodrošina siltumnesēja padevi uz ciemata siltumtīkliem atkarībā no pārgaisa temperatūras

Apkures sistēma katlu mājā - divcauruļu horizontālā apkures sistēma . Maģistrālās caurules izvietotas pie sienām, visi cauruļvadi izvietoti atklāti.

Apkures sistēmas cauruļvadi pieņemti kā ūdens-gāzes melnās. tērauda caurules. Tērauda caurules pārklāt ar pretkorozijas laku un krāsot ar eļļas krāsām 2 kārtās.

Caurules izolēt ar „Paroc” PVACE  b=30-50 mm atkarībā no cauruļu diametra.

Cauruļvadus montēt saskaņā ar LBN301-97 prasībām.

Horizontālās caurules montēt ar minimālo kritumu virzienā uz tukšošanu. Sistēmas atgaisošana notiek caur  atgaisotājiem, zemākās vietās uzstādīt tukšošanas ventiļus.

Tērauda caurules savienot, izmantojot skrūvējamus vītņu savienojumus ar veidgabaliem, atlokiem vai metinot, vara caurules savienot ar attiecīgu lodēšanas vai presēšanas metodi.Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stieņus un cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcējskrūvēm.

SILTUMENERĢIJAS  RAŽOŠANAS IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJAS

| Nr. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p. | Materiālu un iekārtu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| k. |  |  |  |
| 1 | Biomasas katls Saatotuli STK 495 kW ar pelnu kasti | gab | 1 |
| 2 | Katla termostats Jumo AT 0-90 C | gab | 1 |
| 3 | Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri, kontrolieris | gab | 1 |
| 4 | Temperatūras sensori- turpgaitas, dūmgāzu | kompl. | 1 |
| 5 | Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu | kompl. | 1 |
| 6 | Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord | kompl. | 1 |
| 7 | Ultraskaņas līmeņa sensors Microsonic | gab | 2 |
| 8 | Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. | kompl. | 1 |
| 9 | Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems | gab | 1 |
| 10 | Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW | gab | 1 |
| 11 | Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem | kompl. | 1 |
| 12 | Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb. | gab. | 1 |
| 13 | Hidrošļūtenes 6 gb., eļla | kompl. | 1 |
| 14 | Hidrocilindrs skrēperim Lmax=9 m | gab | 3 |
| 15 | Gaisa kompresors 8 bar | kompl. | 1 |
| 16 | Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas | kompl. | 1 |
| 17 | Hidrocilindru atbalsti 3 kompl. | gab | 1 |
| 18 | U-veida korpuss padeves šnekam | kompl. | 1 |
| 19 | Starpšneks 190 mm ar reduktoru Nord | kompl. | 2 |
| 20 | Atbalsta siena 6 x3 m ar metāla karkasu | kompl. | 1 |
| 21 | Skrēperu atbalsta sija, metāla, dubult-T profils | m | 27 |
| 22 | Ieliekamās detaļas | tn | 0,9 |
| 23 | Apsildāmā grīda zem skrēperiem | m2 | 35 |
| 24 | Gaisa pieplūdes, nosūces reste | kompl. | 1 |
| 25 | Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā | gab | 2 |
| 26 | Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9,5 m | kompl. | 1 |
| 27 | Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 | gab. | 1 |
| 28 | Katla hidrauliskā apsaiste | kompl. | 1 |
| 29 | Elektromateriāli | kompl. | 1 |
| 30 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 31 | Katlu telpas apkure |  |  |
| 32 | LH25-1 gaisa apkures iekārta WOLF | gab | 1 |
| 33 | Konsole sienas LH pūtējam | gab. | 1 |
| 34 | DS-2; 2 pakāpju vadības slēdzis | gab. | 1 |
| 35 | Industriālais telpas termostats | gab. | 1 |
| 36 | Pieslēguma komplekts stūra LH pūtējiem | gab. | 1 |
| 37 | Tērauda caurule 1" | m | 14 |
| 38 | Tērauda caurule 1/2" | m | 12 |
| 39 | Tērauda caurules fasondaļas | kompl. | 1 |
| 40 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |
| 41 | DUBAL 45/7 ALU sildķerm. ROCA | gab | 1 |
| 42 | Term.vent. 1/2" aksiālais | gab | 1 |
| 43 | Termost.galva VINDO TH Oventrop | gab | 1 |
| 44 | Pieslēg.H-veida 3/4"x1/2" stūra | gab | 1 |
| 45 | Lodveida ventilis 1/2" | gab | 1 |
| 46 | Lodveida ventilis 1" | gab | 2 |
| 47 | Automātiskais atgaisotājs 1/2" | gab. | 1 |
| 48 | Elektromateriāli | kompl. | 1 |
| 49 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |

|  | SILTUMENRĢIJAS RAŽOŠANAS TEHNOOLOĢISKĀS IEKĀRTAS |  |
| --- | --- | --- |
| N.P.K. | Nosaukums | Ražotājs |
| 1 | Biomasas apkures katls ar siltumjaudu Q=500 kW, darba spiediens p=4,0 bar, max darba temperatūra tmax=110 gr.C,katla sildvirsmas jauda 8,6 kW/m2 | Saatotuli vai ekvivalents |
| 2 | Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu | Saatotuli vai ekvivalents |
| 3 | Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri,gaisa kompresors 8 bar, kontrolieris | Saatotuli vai ekvivalents |
| 4 | Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems | Saatotuli vai ekvivalents |
| 5 | Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem | Saatotuli vai ekvivalents |
| 6 | Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. | Danfos vai ekvivalents |
| 7 | Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW | Akersted vai ekvivalents |
| 8 | Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9 m | MKD vai ekvivalents |
| 9 | Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas, hidrocilindru atbalsti 3 kompl., U-veida korpuss padeves šnekam, skrēperu atbalsta sijas, ieliekamās detaļas, atbalsta siena ar metāla karkasu | GL Steel vai ekvivalents |
| 10 | Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb., hidrošļūtenes 6 gb., hidrauliskā eļla |  |
| 11 | Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord, starpšneks ar reduktoru Nord | Nord vai ekvivalents |
| 12 | Apsildāmā grīda zem skrēperiem | Kermi vai ekvivalents |
| 13 | Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā | Ostberg vai ekvivalents |
| 14 | Gaisa pieplūde, nosūce | Flakt, Salda vai ekvivalents |
| 15 | Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 | Siemens vai ekvivalents |
| 16 | Katla hidrauliskā apsaiste | Vexve, SYR, Danfoss,Paroc, Arco utt. vai ekvivalents |
| 17 | Elektromateriāli | ABB, Nokian, GE vai ekvivalents |

- Būvuzraudzība un autoruzraudzība.

6. Darba apraksts:

6.1.  Izpildītājs darbus veic  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

6.2. Izpildītājs saņem nepieciešamās atļaujas  no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu veikšanai.

6.3. Izpildītājs darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošina nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un  kārtību.

6.4. Izpildītājs nodrošina Objekta nodošanu ekspluatācijā, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību.

6.5. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, īpašībām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku.

6.6.  Izpildītājam jānodrošina darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšana un utilizācija videi nekaitīgā veidā. Gadījumā, ja izpildītājs pats utilizēs darbu rezultātā radušos atkritumus vai pārpalikumus, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka izpildītājam ir tiesības veikt šāda rakstura darbības (sertifikāts, atļauja, cits līdzvērtīgs dokuments). Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka izpildītājam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts pirms līguma starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīšanas un tā kopija iesniegta Pasūtītājam.

6.7. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

6.8. Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

6.9. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

6.10. Izpildītājam uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku, objektā nodrošināt publicitātes pasākumus: Informatīvā stenda izvietošanu, bet pēc darbu pabeigšanas Informatīvo stendu nomainīt pret pastāvīgām Informatīvām plāksnēm, tādējādi nodrošinot ES fondu publicitātes prasības, pamatojoties uz MK 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šiem projektiem".

Informatīvās plāksnes izmērus, ievietoto informāciju un vizuālo noformējumu saskaņot ar Pasūtītāju.

7. Īpašas prasības:

7.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Darbu apjomu skatīt atsevišķi pielikumā Nr. 9

Grafisko daļu skatīt atsevišķi  pielikumā Nr. 10

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.