# 3. pielikums

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. Nr.INP 2014/1 KPFI”  nolikumam

#### tehniskā SPECIFIKĀCIJA

## Daļa Nr. 1 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas Zemgales, Jelgavas un Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā

1.Pasūtītāja Publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas tehniskie rādītāji un projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji.

1.1.TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:

| Nr. p.k | Rādītājs | Tips | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apgaismojuma stundu skaits gadā (vidēji) | NA* | 3000 |
| 2. | Esošais elektroenerģijas patēriņš (kWh) | NA | 25800.00 |
| 3. | Elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (kWh) | NA | 4485.52 |
| 4. | Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda(kW) | NA | 8.60 |
| 5. | Uzstādāmo gaismekļu kopīgā jauda (kW) | NA | 1.98 |
| 6. | Uzstādāmo gaismekļu skaits |  |  |
| 6.1. | LED ielas gaismeklis ar jaudu līdz 52W, ieskaitot barošanas bloka zudumus | Gab. | 38 |
| 7. | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaits (katram tipam) |  |  |
| 7.1. | Gaismekļa ar jaudu līdz 52W, ieskaitot barošanas bloka zudumus korpusā integrēta apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīce nodrošina iespēju iestatīt ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts un gadalaiku izmaiņām. | Gab. | 38 |
| 8. | Aizsardzības automātikas skaits (katram tipam) |  |  |
| 8.1. | Vienfāzu automātslēdzis C6A | Gab. | 38 |
| 9. | Pievadu raksturojums, garums (katram tipam) |  |  |
| 9.1. | Kabelis NYM-J 3x1.5mm2 | m. | 380 |

1.2.SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI

| Nr. p.k | Rādītājs | Mēr-vienība | Gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotā energopatēriņa ekonomija no gaismekļu nomaiņas gadā | kWh | 19872.00 |
| 2. | Plānotā energopatēriņa ekonomija no apgaismojuma līmeņa regulēšanas gadā | kWh | 1442.48 |
| 3. | Oglekļa dioksīda emisiju plānotais samazinājums no gaismekļu nomaiņas | CO2 tonnas | 7.89 |
| 4. | Oglekļa dioksīda emisiju plānotais samazinājums no apgaismojuma līmeņa regulēšanas | CO2 tonnas | 0.57 |
| 5. | Oglekļa dioksīdaemisiju kopējais plānotais samazinājums (3.+4.) | CO2 tonnas | 8.46 |

2.MINIMĀLĀS APGAISMOJUMA PRASĪBAS

Gaismekļiem jānodrošina šādas minimālās apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei.

| Nr. p.k. | Apgaismojuma klase | Minimālais atstarotais spilgtums, Lmin (cd/m2) | Minimālais apgaismojuma daudzums, E (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ME5 | 0,5 | 7,5 |

Apgaismojuma klases ME parametri:

| Nr.p.k. | Klase | Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma | Apžilbinājums | Apkārtējais apgaismojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , cd/m2 (minimāli uzturamais) | U0 (minimā-lais) | U1 (minimā-lais) | TI, % (minimālais) | SR2b (minimālais) |
| 1. | ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |

Piezīmes.

2.  b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

3.GAISMEKĻU SPECIFIKĀCIJA

LED ielas gaismeklis ar jaudu līdz 52W, ieskaitot barošanas bloka zudumus

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.GAISMEKĻA KORPUSS | RAKSTURLIELUMS |  |
| 1.1 | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| 1.2 | Gaismekļa korpusa izpildījums un materiāls: | Liets alumīnija korpuss |  |
| 1.3 | Gaismekļa kupols: | Plakans stikls |  |
| 1.4 | Gaismekļa aizsardzības klase, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| 1.5 | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK08 |  |
| 1.6 | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 13 kg |  |
| 1.7 | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles: ( (diametrs) 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta: ( (diametrs) 60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15°. |  |
| 1.8 | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
|  | 2.FUNKCIONĀLIE PARAMETRI | RAKSTURLIELUMS |  |
| 2.1 | Sistēmas gaismas plūsma, ne mazāk kā: | 5500 Lm ±2.5% |  |
| 2.2 | Gaismas krāsas temperatūra, °K: | 4000K +/-10% |  |
| 2.3 | Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |
| 2.4 | Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |
|  | 3.GAISMEKĻA BAROŠANAS BLOKA PARAMETRI | RAKSTURLIELUMS |  |
| 3.1 | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 3.2 | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 3.3 | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | spriegums N/L - 2kV |  |
|  |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) - 3kV. |  |
| 3.4 | Nomināla elektriskā patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 52 W |  |
| 3.5 | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 3.6 | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | 0,95 |  |
| 3.7 | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; Vadības protokoli: 1-10V, DALI; Barošanas blokā iebūvēta automātiskās jaudas samazināšanas funkcija līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku kā 15 minūtes Automātiskās aizsardzības no pārkarsēšanas programmēšanas funkcija, ar robežtemperatūru iestatīšanas iespēju |  |
| 3.8 | Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |
| 3.9 | Patērējamās jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ± 5% |  |
| 3.10 | Vadības iekārtas patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |
|  | 4.GAISMEKĻA EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI | RAKSTURLIELUMS |  |
| 4.1 | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 65000 |  |
| 4.2 | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |
| 4.3 | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |
| 4.4 | Iespēja apmainīt gaismas avotu un barošanas bloku uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | Jā |  |
| 4.5 | Papildus prasības | Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; Gaismekļa konstrukcijā, elektrotehnisko mezglu savienojumos un LED gaismas plašu elektrobarošanas kontaktos nav izmantota rokas lodēšanas funkcija, bet konektoru tehnoloģija |  |
| 4.6 | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
|  | 5.VIDES AIZSARDZĪBA | RAKSTURLIELUMS |  |
| 5.1 | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
|  | 6.KVALITĀTES RĀDĪTĀJI UN ATBILSTĪBA STANDARTIEM | RAKSTURLIELUMS |  |
| 6.1 | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |  |
| 6.1.1 | kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents; | Jā |  |
| 6.1.2 | vides aizsardzības sistēma ISO14001 vai ekvivalents; | Jā |  |
| 6.2 | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| 6.2.1 | IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības | Jā |  |
| 6.2.2 | IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem | Jā |  |
| 6.2.3 | IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas | Jā |  |
| 6.2.4 | EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām | Jā |  |
| 6.2.5 | EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības | Jā |  |
| 6.2.6 | EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi) | Jā |  |
| 6.2.7 | EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadības blokiem | Jā |  |
| 6.2.8 | EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvas elektronisko draiveru LED moduļiem | Jā |  |
| 6.2.9 | EN 62471: Foto bioloģiskā drošība lampām un lampu sistēmām | Jā |  |

4.IELU APGAISMOJUMA VADĪBAS SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. IELU APGAISMOJUMA VADĪBAS SISTĒMAS FUNKCIJAS |
| 1.1 | Savietojamība ar esošo CITYLIGHT vai analogu apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu (AVTS): | Jā |  |
| 1.2 | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos: | Jā |  |
| 1.3 | Katram gaismeklim uzstāda atsevišķu segmenta kontrolieri (datu koncentratoram), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs: | Jā |  |
| 1.4 | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem: | Jā |  |
| 1.5 | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu: | Jā |  |
| 1.6 | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs: | Jā |  |
| 1.7 | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas): | Jā |  |
| 1.8 | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris: | Jā |  |
| 1.9 | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori: | Jā |  |
| 1.10 | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne retāk kā reizi stundā: | Jā |  |
| 1.11 | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi dienā: | Jā |  |
| IELU APGAISMOJUMA GAISMEKĻU KONTROLIERA FUNKCIJU PARAMETRI |
| 2.1 | Funkcija ieslēgt/ izslēgt: | Jā |  |
| 2.2 | Funkcija dimmēt armatūras gaismas plūsmu robežās 20-100%: | Jā |  |
| 2.3 | Funkcija vadīt armatūru ar 1-10V signālu: | Jā |  |
| 2.4 | Funkcija vadīt armatūru ar DALI signālu: | Jā |  |
| 2.5 | Funkcija vadīt armatūru ar PWM signālu: | Jā |  |
| 2.6 | Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora: | Jā |  |
| 2.7 | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā: | Jā |  |
| 2.8 | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: | Jā |  |
| 2.9 | Funkcija uzrādīt bojājumu: | Jā |  |
| 2.10 | Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh: | Jā |  |
| 2.11 | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW: | Jā |  |
| 2.12 | Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A: | Jā |  |
| 2.13 | Funkcija uzrādīt spriegumu V: | Jā |  |
| 2.14 | Funkcija uzrādīt reaktīvās jaudas kompensējošā kondensātora bojājumu: | Jā |  |
| 2.15 | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas: | Jā |  |
| 2.16 | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības: | Jā |  |
| 2.17 | Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC A/B/C standartos: | Jā |  |
| 2.18 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA: | Jā |  |
| 2.19 | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA: | Jā |  |
| 2.20 | Barošanas spriegums V (± 10 %): | 230 |  |
| 2.21 | Frekvence Hz (± 2 %): | 50/60 |  |
| 2.22 | Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVS EN61037: | Jā |  |
| 2.23 | Izolācijas klase II; (B klase): | Jā |  |
| 2.24 | Mitruma un putekļu aizsardzības klase(ar montāžas kārbu) ne mazāka par: | IP65 |  |
| 2.25 | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka: | 6 |  |
| 2.26 | Darba temperatūra: | -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85) |  |
| 2.27 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki: | 160x50x30 |  |
| 3. IELU APGAISMOJUMA SEGMENTA KONTROLIERA FUNKCIJAS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |
| 3.1 | Vada ne mazāk par 450 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā(pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma: | Jā |  |
| 3.2 | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: | Jā |  |
| 3.2.1 |  ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
| 3.2.2 |  darba režīms | Jā |  |
| 3.2.3 |  bojājums | Jā |  |
| 3.2.4 |  patērētā enerģija kWh | Jā |  |
| 3.2.5 |  uzstādītā jauda kW | Jā |  |
| 3.2.6 |  strāva A | Jā |  |
| 3.2.7 |  spriegums V | Jā |  |
| 3.2.8 |  reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums | Jā |  |
| 3.2.9 |  darba stundas h | Jā |  |
| 3.3 | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma: | Jā |  |
| 3.4 | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā: | Jž |  |
| 3.5 | Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP: | Jā |  |
| 3.6 | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN50065-1: 2002 frekvence B: | Jā |  |
| 3.7 | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu: | Jā |  |
| 3.8 | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināšanai: | 700 mAh |  |
| 3.9 | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA): | Jā |  |
| 3.10 | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
| 3.10.1 |  RS-485 interfeis; | Jā |  |
| 3.10.2 |  divas optiski atdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; | Jā |  |
| 3.10.3 |  ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1%; | Jā |  |
| 3.10.4 |  vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas ieejas; | Jā |  |
| 3.10.5 |  ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; | Jā |  |
| 3.10.6 |  papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem (saskaņā ar LVS EN43 864:2005). | Jā |  |

| 3.10.7 |  4 -20 mA ieeja; | jā |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10.8 |  jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 30 aizejošām neatkarīgām līnijām; | Jā |  |
| 3.11 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 3 |  |
| 3.12 | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
| 3.13 | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ): | 230 |  |
| 3.14 | Frekvence Hz (+2 % / -2 %): | 50/60 |  |
| 3.15 | Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037: | Jā |  |
| 3.16 | Izolācijas klase: | II (B klase) |  |
| 3.17 | Aizsardzības klase, ne mazāka par: | IP 20 |  |
| 3.18 | Darba temperatūra: | –40 °C to + 65 °C; |  |
| 3.19 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par: | 160/90/50 |  |
| 4. AVTS PROGRAMMAS FUNKCIJAS UN TEHNISKIE PARAMETRI |
| 4.1 | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas: | Jā |  |
| 4.2 | Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.2.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.2.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.2.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.2.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.2.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.2.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.2.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.3 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.3.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.3.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.3.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.3.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.3.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.3.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.3.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.4 | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.4.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.4.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.4.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.4.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.4.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.4.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.4.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.5 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.5.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.5.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.5.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.5.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.5.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.5.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.5.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.6 | Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes: | Jā |  |
| 4.7 | Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
| 4.8 | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus): | Jā |  |
| 4.9 | Iespēja gaismekļus dalīt grupās: | Jā |  |
| 4.10 | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām: | Jā |  |
| 4.11 | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām): | Jā |  |
| 4.12 | AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikāciju ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs: | Jā |  |
| 4.13 | AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas: | Jā |  |
| 4.14 | AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni): | Jā |  |
| 4.15 | AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā: | Jā |  |
| 4.16 | Atskaites: | Jā |  |
| 4.16.1 |  iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus; | Jā |  |
| 4.16.2 |  iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos; | Jā |  |
| 4.16.3 |  iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
| 4.17 | Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS): | Jā |  |
| 4.18 | AVTS sistēma lietojama izmantojot web server Funkcionalitāti: | Jā |  |
| 4.19 | AVTS sistēmas valoda: | Latviešu |  |

5.APGAISMOJUMA PLĀNOŠANAS APRĒĶINI UN FOTOMETRISKIE FAILI

Pretendents Pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz:

  - Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā, kas ietver gaismekļa izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), žilbinājumu, gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs spētu izvērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību.

  - Pretendenta Gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķinus (fotometriskos) *.pdf formātā, kas izmantojot iesniegtos gaismekļa fotometriskos failus attēlo Gaismekļu izstaroto gaismu līguma izpildes vietā un gaismekļu atbilstību norādītajai ME klasei līguma izpildes vietā. Pretendents aprēķinos ietver visu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt piedāvāto Gaismekļu atbilstību Nolikuma prasībām.

6.TĀME

Pretendentam ir tiesības, iesniedzot tāmi, mainīt veicamo darbu / piegādājamo materiālu sarakstu (skatīt pielikumu „Izmaksu tāme”), nodrošinot pārējo šīs specifikācijas punktos minēto prasību izpildi un nemainot uzstādāmo gaismekļu un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaitu.

7.SASKAŅOJUMI UN ATĻAUJAS

Pretendents apņemas nodrošināt visu projekta realizācijai nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu.

8.OBJEKTI

Pasūtītāja Publiskās teritorijas Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas norises vietas (Līguma izpildes vietas):

| Nr.p.k. | Apdzīvota vieta | Objekta nosaukums | Vietas apgaismojuma klase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilūkste | Zemgales iela | ME5 |
| 2. |  | Jelgavas iela | ME5 |
| 3. |  | Upes iela | ME5 |

Pretendents var veikt Līguma izpildes vietas un Objekta apskati klātienē pirms pieteikuma iesniegšanas, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

9.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir 2014. gada 25.marts.

10.GARANTIJAS TERMIŅŠ

Garantijas termiņš LED Gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.  Darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais.

11.DOKUMENTI PAR PREČU ATBILSTĪBU

11.1.Pretendents iesniedz Pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par LED Gaismekļiem un apgaismojuma līmeņa vadības ierīcēm:

11.1.1.Sertifikātus (kopijas, kas var būt neapliecinātas), kas apliecina konkrēto LED gaismekļu atbilstību Eiropas Savienības direktīvas Nr.2004/108/EC (elektromagnētiskā savietojamība) un Eiropas Savienības direktīvas Nr.2006/95/EC (Zemsprieguma direktīva) un šādām Latvijas standartu prasībām:

LVS EN 61000-3-2:2006;

LVS EN 61000-3-2:2006 /A1:2009;

LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009;

LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011;

LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009;

LVS EN 62031:2009;

LVS EN 55015:2007 /A1:2007;

LVS EN 55015:2007 /A2:2009;

LVS EN 61547:2010;

LVS EN 61347-1:2008 + A1:2011 + A2:2013;

LVS EN 61347 - 2 - 13:2007

LVS EN 62471:2009

standarti vai ekvivalenti.

11.1.2.Gaismekļu ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendenta piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst gaismekļa specifikācijā noteiktajām gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir skaidri identificējams piedāvāto gaismekļu modelis un prognozētais kalpošanas laiks stundās).

11.1.3.Gaismekļu ražotāja vai piegādātāja izsniegtu atbilstības deklarāciju (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas apliecina piedāvāto gaismekļu un piedāvāto gaismekļu regulēšanas ierīču atbilstību Eiropas Savienībā spēkā esošām prasībām.

11.2.Pretendents preču atbilstības deklarācijās sniedz sekojošu informāciju:

- preces apraksts – minot preces modeļa nosaukumu un citu nozīmīgu informāciju;

- ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

- Standarti vai citi normatīvajiem dokumenti, ar kuriem saskaņā deklarēta preces atbilstība;

- tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgā prece marķēta ar CE marķējumu;

- tās personas, kura pilnvarota deklarāciju parakstīt vārds, uzvārds un ieņemamais amats un paraksts.

12.PREČU PARAUGI

Pasūtītājs var lūgt, lai Pretendents iesniedz Pasūtītājam piedāvāto preču paraugus. Pretendents, preču paraugus iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst Nolikumam vai Pretendenta piedāvājumam, Komisija lemj par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

Pasūtītājs atgriež Pretendentiem iesniegtos preču paraugus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas.

#### tehniskā SPECIFIKĀCIJA

## Daļa Nr. 2 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Subates pilsētas Domes, Skolas un Smilšu ielu apgaismojuma infrastruktūrā.

1.Pasūtītāja Publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas tehniskie rādītāji un projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji.

1.1.TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:

| Nr. p.k | Rādītājs | Tips | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apgaismojuma stundu skaits gadā (vidēji) | NA* | 3000 |
| 2. | Esošais elektroenerģijas patēriņš (kWh) | NA | 36030.00 |
| 3. | Elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (kWh) | NA | 5429.84 |
| 4. | Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda(kW) | NA | 12.01 |
| 5. | Uzstādāmo gaismekļu kopīgā jauda (kW) | NA | 2.39 |
| 6. | Uzstādāmo gaismekļu skaits |  |  |
| 6.1. | LED ielas gaismeklis ar jaudu līdz 52W, ieskaitot barošanas bloka zudumus | Gab. | 46 |
| 7. | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaits |  |  |
| 7.1. | Gaismekļa ar jaudu līdz 52W, ieskaitot barošanas bloka zudumus korpusā integrēta apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīce nodrošina iespēju iestatīt ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts un gadalaiku izmaiņām. | Gab. | 46 |
| 8. | Aizsardzības automātikas skaits (katram tipam) |  |  |
| 8.1. | Vienfāzu automātslēdzis C6A | Gab. | 46 |
| 9. | Pievadu raksturojums, garums (katram tipam) |  |  |
| 9.1. | Kabelis NYM-J 3x1.5mm2 | m. | 460 |

1.2.SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI

| Nr. p.k | Rādītājs | Mēr-vienība | Gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotā energopatēriņa ekonomija no gaismekļu nomaiņas gadā | kWh | 28854.00 |
| 2. | Plānotā energopatēriņa ekonomija no apgaismojuma līmeņa regulēšanas gadā | kWh | 1746.16 |
| 3. | Oglekļa dioksīda emisiju plānotais samazinājums no gaismekļu nomaiņas | CO2 tonnas | 11.46 |
| 4. | Oglekļa dioksīda emisiju plānotais samazinājums no apgaismojuma līmeņa regulēšanas | CO2 tonnas | 0.69 |
| 5. | Oglekļa dioksīdaemisiju kopējais plānotais samazinājums (3.+4.) | CO2 tonnas | 12.15 |

2.MINIMĀLĀS APGAISMOJUMA PRASĪBAS

Gaismekļiem jānodrošina šādas minimālās apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei.

| Nr. p.k. | Apgaismojuma klase | Minimālais atstarotais spilgtums, Lmin (cd/m2) | Minimālais apgaismojuma daudzums, E (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ME5 | 0,5 | 7,5 |
| 2. | ME6 | 0.3 | 5.0 |

Apgaismojuma klases ME parametri:

| Nr.p.k. | Klase | Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma | Apžilbinājums | Apkārtējais apgaismojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , cd/m2 (minimāli uzturamais) | U0 (minimā-lais) | U1 (minimā-lais) | TI, % (minimālais) | SR2b (minimālais) |
| 1. | ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |
| 2. | ME6 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 15 | - |

Piezīmes.

2.  b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

3.GAISMEKĻU SPECIFIKĀCIJA

LED ielas gaismeklis ar jaudu līdz 52W, ieskaitot barošanas bloka zudumus

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.GAISMEKĻA KORPUSS | RAKSTURLIELUMS |  |
| 1.1 | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| 1.2 | Gaismekļa korpusa izpildījums un materiāls: | Liets alumīnija korpuss |  |
| 1.3 | Gaismekļa kupols: | Plakans stikls |  |
| 1.4 | Gaismekļa aizsardzības klase, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| 1.5 | Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK08 |  |
| 1.6 | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 13 kg |  |
| 1.7 | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles: ( (diametrs) 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10/±15°; Tieši uz masta: ( (diametrs) 60 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15°. |  |
| 1.8 | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
|  | 2.FUNKCIONĀLIE PARAMETRI | RAKSTURLIELUMS |  |
| 2.1 | Sistēmas gaismas plūsma, ne mazāk kā: | 5500 Lm ±2.5% |  |
| 2.2 | Gaismas krāsas temperatūra, °K: | 4000K +/-10% |  |
| 2.3 | Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: | Ar elektriskās barošanas padevi |  |
| 2.4 | Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |  |
|  | 3.GAISMEKĻA BAROŠANAS BLOKA PARAMETRI | RAKSTURLIELUMS |  |
| 3.1 | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 3.2 | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 3.3 | Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | spriegums N/L - 2kV |  |
|  |  | Maksimālais spriegums P/(N/L) - 3kV. |  |
| 3.4 | Nomināla elektriskā patērējamā jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 52 W |  |
| 3.5 | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 3.6 | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: | 0,95 |  |
| 3.7 | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; Vadības protokoli: 1-10V, DALI; Barošanas blokā iebūvēta automātiskās jaudas samazināšanas funkcija līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku kā 15 minūtes Automātiskās aizsardzības no pārkarsēšanas programmēšanas funkcija, ar robežtemperatūru iestatīšanas iespēju |  |
| 3.8 | Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības: | Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju |  |
| 3.9 | Patērējamās jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ± 5% |  |
| 3.10 | Vadības iekārtas patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā) |  |
|  | 4.GAISMEKĻA EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI | RAKSTURLIELUMS |  |
| 4.1 | Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 65000 |  |
| 4.2 | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |
| 4.3 | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Jā |  |
| 4.4 | Iespēja apmainīt gaismas avotu un barošanas bloku uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta: | Jā |  |
| 4.5 | Papildus prasības: | Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; Gaismekļa konstrukcijā, elektrotehnisko mezglu savienojumos un LED gaismas plašu elektrobarošanas kontaktos nav izmantota rokas lodēšanas funkcija, bet konektoru tehnoloģija |  |
| 4.6 | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
|  | 5.VIDES AIZSARDZĪBA | RAKSTURLIELUMS |  |
| 5.1 | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
|  | 6.KVALITĀTES RĀDĪTĀJI UN ATBILSTĪBA STANDARTIEM | RAKSTURLIELUMS |  |
| 6.1 | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |  |
| 6.1.1 | kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents; | Jā |  |
| 6.1.2 | vides aizsardzības sistēma ISO14001 vai ekvivalents; | Jā |  |
| 6.2 | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: |  |  |
| 6.2.1 | IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības; | Jā |  |
| 6.2.2 | IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem; | Jā |  |
| 6.2.3 | IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas; | Jā |  |
| 6.2.4 | EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām; | Jā |  |
| 6.2.5 | EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības; | Jā |  |
| 6.2.6 | EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi); | Jā |  |
| 6.2.7 | EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadības blokiem; | Jā |  |
| 6.2.8 | EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvas elektronisko draiveru LED moduļiem; | Jā |  |
| 6.2.9 | EN 62471: Foto bioloģiskā drošība lampām un lampu sistēmām. | Jā |  |

4.IELU APGAISMOJUMA VADĪBAS SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. IELU APGAISMOJUMA VADĪBAS SISTĒMAS FUNKCIJAS |
| 1.1 | Savietojamība ar esošo CITYLIGHT apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu (AVTS): | Jā |  |
| 1.2 | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos: | Jā |  |
| 1.3 | Katram gaismeklim uzstāda atsevišķu segmenta kontrolieri (datu koncentratoram), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs: | Jā |  |
| 1.4 | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem vai no jauna izbūvējamajiem četru dzīslu barošanas kabeļiem: | Jā |  |
| 1.5 | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu: | Jā |  |
| 1.6 | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs: | Jā |  |
| 1.7 | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segmentu kontrolieri strādā atkarīgi no AVTS programmas): | Jā |  |
| 1.8 | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris: | Jā |  |
| 1.9 | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori: | Jā |  |
| 1.10 | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne retāk kā reizi stundā: | Jā |  |
| 1.11 | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi dienā: | Jā |  |
| 2.IELU APGAISMOJUMA GAISMEKĻU KONTROLIERA FUNKCIJU PARAMETRI |
| 2.1 | Funkcija ieslēgt/ izslēgt: | Jā |  |
| 2.2 | Funkcija dimmēt armatūras gaismas plūsmu robežās 20-100%: | Jā |  |
| 2.3 | Funkcija vadīt armatūru ar 1-10V signālu: | Jā |  |
| 2.4 | Funkcija vadīt armatūru ar DALI signālu: | Jā |  |
| 2.5 | Funkcija vadīt armatūru ar PWM signālu: | Jā |  |
| 2.6 | Funkcija saņemt un pārraidīt datus no ārējā sensora: | Jā |  |
| 2.7 | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā: | Jā |  |
| 2.8 | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: | Jā |  |
| 2.9 | Funkcija uzrādīt bojājumu: | Jā |  |
| 2.10 | Funkcija uzrādīt patērēto elektroenerģiju kWh: | Jā |  |
| 2.11 | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW: | Jā |  |
| 2.12 | Funkcija uzrādīt strāvas stiprumu A: | Jā |  |
| 2.13 | Funkcija uzrādīt spriegumu V: | Jā |  |
| 2.14 | Funkcija uzrādīt reaktīvās jaudas kompensējošā kondensātora bojājumu: | Jā |  |
| 2.15 | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas: | Jā |  |
| 2.16 | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības: | Jā |  |
| 2.17 | Komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot powerline komunikāciju CENELEC A/B/C standartos: | Jā |  |
| 2.18 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA: | Jā |  |
| 2.19 | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA: | Jā |  |
| 2.20 | Barošanas spriegums V (± 10 %): | 230 |  |
| 2.21 | Frekvence Hz (± 2 %): | 50/60 |  |
| 2.22 | Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVS EN61037: | Jā |  |
| 2.23 | Izolācijas klase II; (B klase): | Jā |  |
| 2.24 | Mitruma un putekļu aizsardzības klase(ar montāžas kārbu) ne mazāka par: | IP65 |  |
| 2.25 | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka: | 6 |  |
| 2.26 | Darba temperatūra: | -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85) |  |
| 2.27 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki: | 160x50x30 |  |
| 3. IELU APGAISMOJUMA SEGMENTA KONTROLIERA FUNKCIJAS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |
| 3.1 | Vada ne mazāk par 450 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā(pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma: | Jā |  |
| 3.2 | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: | Jā |  |
| 3.2.1 |  ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
| 3.2.2 |  darba režīms | Jā |  |
| 3.2.3 |  bojājums | Jā |  |
| 3.2.4 |  patērētā enerģija kWh | Jā |  |
| 3.2.5 |  uzstādītā jauda kW | Jā |  |
| 3.2.6 |  strāva A | Jā |  |
| 3.2.7 |  spriegums V | Jā |  |
| 3.2.8 |  reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums | Jā |  |
| 3.2.9 |  darba stundas h | Jā |  |
| 3.3 | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma: | Jā |  |
| 3.4 | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā: | Jā |  |
| 3.5 | Segmentu kontroliera un AVTS programmas komandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP: | Jā |  |
| 3.6 | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN50065-1: 2002 frekvence B: | Jā |  |
| 3.7 | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu: | Jā |  |
| 3.8 | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināšanai: | 700 mAh |  |
| 3.9 | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-air programming (OTA): | Jā |  |
| 3.10 | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
| 3.10.1 |  RS-485 interfeis; | Jā |  |
| 3.10.2 |  divas optiski atdalītas, brīvi programmējamas digitālās ieejas; | Jā |  |
| 3.10.3 |  ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1% | Jā |  |
| 3.10.4 |  vismaz četras strāvas transformatoru pieslēgšanas ieejas ieejas | Jā |  |
| 3.10.5 |  ne mazāk kā trīs, brīvi programmējamas releju izejas; | Jā |  |
| 3.10.6 |  papildus ieeja ( S0) papildus mērinstrumentiem (saskaņā ar LVS EN43 864:2005). | Jā |  |

| 3.10.7 |  4 -20 mA ieeja | jā |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10.8 |  jānodrošina iespēja mērīt strāva līdz 30 aizejošām neatkarīgām līnijām | Jā |  |
| 3.11 | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 3 |  |
| 3.12 | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
| 3.13 | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ): | 230 |  |
| 3.14 | Frekvence Hz (+2 % / -2 %): | 50/60 |  |
| 3.15 | Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037: | Jā |  |
| 3.16 | Izolācijas klase: | II (B klase) |  |
| 3.17 | Aizsardzības klase, ne mazāka par: | IP 20 |  |
| 3.18 | Darba temperatūra: | –40 °C to + 65 °C; |  |
| 3.19 | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par: | 160/90/50 |  |
| 4. AVTS PROGRAMMAS FUNKCIJAS UN TEHNISKIE PARAMETRI |
| 4.1 | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas: | Jā |  |
| 4.2 | Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.2.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.2.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.2.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.2.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.2.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.2.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.2.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.3 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.3.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.3.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.3.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.3.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.3.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.3.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.3.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.4 | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.4.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.4.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.4.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.4.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.4.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.4.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.4.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.5 | Fiksē un arhivē stāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.5.1 |  uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.5.2 |  caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.5.3 |  pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.5.4 |  cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.5.5 |  darba stundas h | Jā |  |
| 4.5.6 |  enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.5.7 |  ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.6 | Katra ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadības punkts AVTS programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes: | Jā |  |
| 4.7 | Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
| 4.8 | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus): | Jā |  |
| 4.9 | Iespēja gaismekļus dalīt grupās: | Jā |  |
| 4.10 | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām: | Jā |  |
| 4.11 | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām): | Jā |  |
| 4.12 | AVTS programma nodrošina divvirzienu komunikāciju ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs: | Jā |  |
| 4.13 | AVTS programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas: | Jā |  |
| 4.14 | AVTS programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni): | Jā |  |
| 4.15 | AVTS programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā: | Jā |  |
| 4.16 | Atskaites: | Jā |  |
| 4.16.1 |  iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus | Jā |  |
| 4.16.2 |  iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos | Jā |  |
| 4.16.3 |  iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
| 4.17 | Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā AVTS programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS): | Jā |  |
| 4.18 | AVTS sistēma lietojama izmantojot web server Funkcionalitāti: | Jā |  |
| 4.19 | AVTS sistēmas valoda: | Latviešu |  |

5.APGAISMOJUMA PLĀNOŠANAS APRĒĶINI UN FOTOMETRISKIE FAILI

Pretendents Pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz:

  - Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā, kas ietver gaismekļa izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), žilbinājumu, gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs spētu izvērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību.

  - Pretendenta Gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķinus (fotometriskos) *.pdf formātā, kas izmantojot iesniegtos gaismekļa fotometriskos failus attēlo Gaismekļu izstaroto gaismu līguma izpildes vietā un gaismekļu atbilstību norādītajai ME klasei līguma izpildes vietā. Pretendents aprēķinos ietver visu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt piedāvāto Gaismekļu atbilstību Nolikuma prasībām.

6.TĀME

Pretendentam ir tiesības, iesniedzot tāmi, mainīt veicamo darbu / piegādājamo materiālu sarakstu (skatīt pielikumu „Izmaksu tāme”), nodrošinot pārējo šīs specifikācijas punktos minēto prasību izpildi un nemainot uzstādāmo gaismekļu un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaitu.

7.SASKAŅOJUMI UN ATĻAUJAS

Pretendents apņemas nodrošināt visu projekta realizācijai nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu.

8.OBJEKTI

Pasūtītāja Publiskās teritorijas Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas norises vietas (Līguma izpildes vietas):

| Nr.p.k. | Apdzīvota vieta | Objekta nosaukums | Vietas apgaismojuma klase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subate | Domes iela | ME5 |
| 2. |  | Skolas iela | ME6 |
| 3. |  | Smišu iela | ME6 |

Pretendents var veikt Līguma izpildes vietas un Objekta apskati klātienē pirms pieteikuma iesniegšanas, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

9.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir 2014. gada 25.marts.

10.GARANTIJAS TERMIŅŠ

Garantijas termiņš LED Gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.  Darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais.

11.DOKUMENTI PAR PREČU ATBILSTĪBU

11.1.Pretendents iesniedz Pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par LED Gaismekļiem un apgaismojuma līmeņa vadības ierīcēm:

11.1.1.Sertifikātus (kopijas, kas var būt neapliecinātas), kas apliecina konkrēto LED gaismekļu atbilstību Eiropas Savienības direktīvas Nr.2004/108/EC (elektromagnētiskā savietojamība) un Eiropas Savienības direktīvas Nr.2006/95/EC (Zemsprieguma direktīva) un šādām Latvijas standartu prasībām:

LVS EN 61000-3-2:2006;

LVS EN 61000-3-2:2006 /A1:2009;

LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009;

LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011;

LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009;

LVS EN 62031:2009;

LVS EN 55015:2007 /A1:2007;

LVS EN 55015:2007 /A2:2009;

LVS EN 61547:2010;

LVS EN 61347-1:2008 + A1:2011 + A2:2013;

LVS EN 61347 - 2 - 13:2007

LVS EN 62471:2009

standarti vai ekvivalenti.

11.1.2.Gaismekļu ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendenta piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst gaismekļa specifikācijā noteiktajām gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir skaidri identificējams piedāvāto gaismekļu modelis un prognozētais kalpošanas laiks stundās).

11.1.3.Gaismekļu ražotāja vai piegādātāja izsniegtu atbilstības deklarāciju (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas apliecina piedāvāto gaismekļu un piedāvāto gaismekļu regulēšanas ierīču atbilstību Eiropas Savienībā spēkā esošām prasībām.

11.2.Pretendents preču atbilstības deklarācijās sniedz sekojošu informāciju:

- preces apraksts – minot preces modeļa nosaukumu un citu nozīmīgu informāciju;

- ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

- Standarti vai citi normatīvajiem dokumenti, ar kuriem saskaņā deklarēta preces atbilstība;

- tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgā prece marķēta ar CE marķējumu;

- tās personas, kura pilnvarota deklarāciju parakstīt vārds, uzvārds un ieņemamais amats un paraksts.

12.PREČU PARAUGI

Pasūtītājs var lūgt, lai Pretendents iesniedz Pasūtītājam piedāvāto preču paraugus. Pretendents, preču paraugus iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst Nolikumam vai Pretendenta piedāvājumam, Komisija lemj par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

Pasūtītājs atgriež Pretendentiem iesniegtos preču paraugus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas.

Tehniskās spefikācijas pielikums (Iepirkuma 1.daļas tāme)

Tehniskās spefikācijas pielikums (Iepirkuma 2.daļas tāme)